|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Stadtwerke Quedlinburg GmbH Rathenaustr. 9 06484 Quedlinburg | | | **Fertigstellungsanzeige Stromerzeugungsanlage**  am **Niederspannungsnetz** der Stadtwerke Quedlinburg GmbH | | | | | | | | | | (je ein Exemplar pro Einzelanlage)  **Bitte senden Sie das Formular an: NB-Strom@sw-qlb.de** | | | | | | | | | | | | |
|  | **A) Bezeichnung, Standort, Genehmigung der Anlage** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Bezeichnung der Anlage:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Erzeugungsanlage:** | | | | | | | | Pmax | | | | | | Nutzbare Speicherkapazität: | | | | | | | kWh | | | | | | | |
|  |  | (inst. Leistung i.S.d. §3 Nr. 31 EEG, bei PV-Anlagen: DC-seitige Modullleistung | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | **Standort:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | | | | | | | | PLZ,Ort / Gemarkung | | | | | | | | | | |  | | **Flur** | | |  | | **Flurstück** | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | Straße / Hausnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Aufstelungsart:** | | | | | | | | Dach Fassade  Freifläche Sonstige: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Behördl. Genehmigung**  ja nein **erforderlich:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |
|  | **B) Technische Angaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Übergabestelle** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Hausanschlusskasten  Vorhandene ZAS (Zähleranschlusssäule) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Netzsicherheitsmanagement / Regelung der Einspeiseleistung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Keine Fernsteuerbarkeit IST <= 7kWp  Abrufung IST-Einspeisung 7-25 kWp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Fernsteuerbar + Abrufung IST-Einspeisung > 25 kWp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Vierstufig EFR-Empfänger (0%, 30%, 60%, 100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Sonstige: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Einspeisung:  Volleinspeisung  Überschusseinspeisung  Umsetzung durch:  Strombegrenzungsrelais  Begrenzung der WR-Leistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Installation des EFR- Empfängers (**für Anlagen > 25 kWp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Gerätetyp: | | | |  | | | | | Fabrikationsnummer: | | | | | |  | | | | | | Baujahr: | | | |  | | | |
|  |  | Einbaudatum: | | | |  | | | | | Inbetriebnahmedatum: | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | in der Übergabestelle  in der Erzeugeranlage  Sonstiges: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Die Installation des Funkrundsteuerempfängers einschließlich der Steuerung der Erzeugeranlage entspricht den technischen Mindestanforderungen zum Netzanschluss und dessen Nutzung. Die Weiterverarbeitung der Steuerbefehle vom EFR- Empfänger zur Erzeugeranlage wurde umgesetzt und die Funktion geprüft. Die ordnungsgemäße Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement ist somit gewährleistet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Messstelle:** Zählernummer:       Messstellenkonzept: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Erzeugungsanlage und NA-Schutz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Konformitätsnachweis oder Einheitenzertifikat für die Erzeugungseinheit vorhanden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Einstellwert U >(10 min-Wert) Soll Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | am zentralen NA- Schutz (SAmax>30kVA) | | | | | | | | 1,10 Un | | | | | | |  | Un | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | am integrierten NA-Schutz (SAmax <30 kVA) | | | | | | | | 1,10 Un\* | | | | | | |  | Un | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Blindleistungsfahrweise** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | cos φ(P)-Kennlinie | | | |  | | Q(U)-Kennlinie | | | |  | | cos φ=0,9/0,95 fest eingestellt | | | | | | | |  | cos φ=1 EA≤3,68kVA) | | | | | | |
|  |  | Die Erzeugeranlage ist nach VDE-AR-N-4105 und den technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Quedlinburg errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugeranlage nach DGUV Vorschrift 3 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C) Vermarktungsform §21 b EEG 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Marktprämie nach § 20  Einspeisevergütung nach § 21  sonstige Vermarktung nach § 21 a  unentgeltliche Abnahme (bis 200 kWp)  Ausfallvergütung (für Anlagen mit verpflichtender  Mieterstromzuschlag (Nachweis zum Anspruch auf  Direktvermarktung) Mieterstromzuschlag liegt vor)  Wenn keine Zuordnung getroffen wurde, gilt die Veräußerungsfom in der Variante der unentgeltlichen Abnahme für Anlagen bis 200 kWp („21c EEG). Für Anlagen > 200 kWp besteht Direktvermarktungspflicht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D) Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG / KWK-G)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 1 oder 2 EEG sind erfüllt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 1 EEG sind erfüllt (gilt nur für Biogas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 2 EEG sind erfüllt (gilt nur für Biogas) | | | | | | |
|  |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 8 EEG sind erfüllt (gilt nur für Windenergie) | | | | | | |
|  |  |  | die Voraussetzung für eine vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung gem. §24 EEG sind nicht erfüllt (gilt nur für PV-freiflächenanlagen) | | | | | | |
|  |  | Registrierung im MaStR Erzeugungsanlage Reg.-datum:      MaStR-Nr.:       (Registrierungspflicht nach EEG) Speicher Reg.-datum:      MaStR-Nr.: | | | | | | | |
|  |  | Zuschlagsverfahren Erzeugungsanlage Datum:      Zuschlags-Nr.: | | | | | | |  |
|  |  |  | Antrag auf Zulassung als KWK- Anlage i.S.d. §10 KWK-G (Eingangsbestätigung der BAFA beilegen) | | | | | | |
|  |  |  | Anzeige der KWK- Anlage i.S.d. §10 Abs. 6 KWK-G (Anzeige beim BAFA beilegen) | | | | | | |
|  |  |  | Zulassung als KWK- Anlage i.S.d. §10 KWK-G (Zulassung des BAFA beilegen) | | | | | | |
|  | **E) Symmetrieeinrichtung** | | | | | | | | |
|  |  | die Symmetriebedingungen sind eingehalten  oder durch eine Symmetrieeinrichtung auf 4,6 kVA je Außenleiter begrenzt | | | | | | | |
|  | **F) Anlagedaten / Betreiberdaten** | | | | | | | | |
|  |  | Anlagenart (EEG, KWK, Wind, etc.): Installierte Leistung Errichtung der Anlage erfolgt (Dach, Fassade,   Freifläche) (Speicher, wenn vorhanden): | | | | | | | |
|  |  | **Umsatzsteuer**  Steuernummer:       zuständiges Finanzamt:  ☐ Vergütungsauszahlung zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer (umsatzsteuerpflichtig)  ☐ Vergütungsauszahlung ohne die gesetzliche Umsatzsteuer (Nicht- umsatzsteuerpflichtig)  Liegt uns die Umsatzsteuernummer nicht vor, können wir die Umsatzsteuer nicht auszahlen. Sollten Sie nicht msatzsteuerpflichtig sein, gehen wir davon aus, dass Sie sich für die sog. Kleinunternehmerregelung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes entschieden haben. Bitte bedenken Sie, dass dann eine Auszahlung der Einspeisevergütung ohne gesetzliche Umsatzsteuer erfolgt. | | | | | | | |
|  |  | **Zahlungsweise: Der Zahlungsverkehr (Gutschrift- und Forderungsbeträge) wird über folgendes Konto realisiert:**  Kontoinhaber:  IBAN:  Bank:  **☐ Ich beabsichtige keine Energie in das öffentliche Netz einzuspeisen. Sollte es zur Einspeisung kommen, so erkläre ich hiermit, dass ich für die ins öffentliche Netz eingespeiste Energie auf gesetzliche Zahlungsansprüche gegenüber dem Netzbetreiber verzichte. Diese Erklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden.** | | | | | | | |
|  | **G) Bestätigung der Inbetriebnahme** | | | | | | | | |
|  |  | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage gemäß EEG erfolgte nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft\* am: | | | | | | | |
|  |  | Datum: | |  | Uhrzeit: |  |  | | |
|  |  | \*Die Technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, das die Anlage fest an dem zur Erzeugung vorgesehenen Ort dauerhaft mit den für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert ist. | | | | | | | |
|  |  | Ich/Wir erkläre/n hiermit, in Kenntnis und im Bewusstsein einer Strafbarkeit im Falle der Falschangaben zur Erlangung einer unberechtigten Einspeisevergütung (§ 263 StGB), dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte/n mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich der Stadtwerke Quedlinburg GmbH schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.  **Bei Netzausfall wird sichergestellt, dass die netzgebundene Erzeugungsanlage typisiert abschaltet.**  netzgebundene Erzeugungsanlage, Abschaltbedingungen bei Netzausfall erfüllt  Einbindung der Erzeugungsanlage im Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung vom Netz  Inselbetrieb  **Die personenbezogenen Daten, die im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen erhoben wurden, werden entsprechend der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) behandelt und können auf unserer Internetseite www.stadtwerke-quedlinburg.de unter dem Link Datenschutzinformationen eingesehen werden.** | | | | | | | |
|  |  | **Errichter / Inbetriebsetzer** | | | | |  | **Anlagenbetreiber** | |
|  |  |  | | | | |  |  | |
|  |  | Firma / Name des Bearbeiters | | | | |  | Firma / Name des Bearbeiters | |
|  |  |  | | | | |  |  | |
|  |  | Straße / Hausnummer | | | | |  | Straße / Hausnummer | |
|  |  |  | | | | |  |  | |
|  |  | PLZ / Ort | | | | |  | PLZ / Ort | |
|  |  |  | | | | |  |  | |
|  |  | Datum, Stempel und Unterschrift | | | | |  | Datum, Stempel und Unterschrift | |